附件1

招   标   文   件

一、项目概况

南通产业技术研究院中央空调维保项目拟采用公开招标的方式进行招标，本项目包含综合楼及园区1-4号楼。其空调品牌、规格型号、功率及数量详见附件2。

中央空调维采取维修、保养、清洗、加氟等方式：机组内压缩机的维修或更换采用共同承担风险的方式，即中标单位承担50﹪费用，招标单位承担50﹪费用。（中标单位需提供所换压缩机型号、参数及厂家报价）其他所有VRV多联机中央空调的维修保养所需的一切材料、维修保养时所使用的工具（设备、仪器）、人工、税金等均由中标单位承担。

二、资质要求

1、投标人须具有经工商部门登记的合格有效的营业执照；并提供营业范围含有制冷或机电维修类的营业执照副本复印件，注册资金不少200万元人民币。

2、投标人应具备良好的商业信誉和健全的财务制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、投标人应具备一般纳税人资质；在开标截止日前 12个月内开具的“增值税专用发票”一份或其它能证明投标人为一般纳税人的证明材料并加盖投标单位公章。

4、持上岗资格证书的不少于3人（附复印件）；

5、具有空调售后服务资质证书（附复印件）；

6、投标单位具有丰富的空调维保经验和较强的技术实力，维护质量及信誉良好。

三、质量要求

（一）总体要求

1、确保整个空调系统运行正常，制冷、制热效果良好；

2、按照行业要求进行常规维保，使空调设备及装置处在良好的状态下运行；

3、每年对室外机组及室内机清洗不得少于两次；

4、VRV多联机中央空调的室内风柜滤网除尘及加氟每年不得少于二次。

（二）维护技术要求：

全年按夏季及冬季开机前进行两次大范围检修，具体内容及要求如下：

1、机组运行情况：压缩机运行平稳、无杂音；

2、压缩机与油泵电机：对地绝缘情况良好。启动与运行电流符合技术参数的要求；

3、润滑系统：采样分析油质，更换或补充冷冻机油到标准油位，确保正常使用；

4、换热系统：分析冷凝器换热情况及蒸发器冷冻水的水质；

5、控制部分：检查启动柜和电脑板控制系统的元件，检查吸气压力保护的设定与工作状况，检查系统控制器；

6、制冷工质：检查吸、排气压力，补充制冷剂。

（三）保养技术要求：

设备运行期间，派专业技术服务人员每周一次到现场进行保养服务。

1、机组运行情况：检查电压、电流，有无杂音；

2、吸排气状况：检查制冷剂，有无渗漏现象；

3、润滑方面：检查油压、油位油循环及油泵工作情况；

4、冷冻水系统：检查进、出水温，检查电器部分的联动工作情况，检查压缩机电加热的工作情况，检查水泵的工作情况，防止因水泵故障引发机组损坏（注：循环水泵的维保，招标方已委托水泵设备维保单位维保，中标单位在检查中发现水泵故障或异常请及时报修）。冷冻水灭菌以及水处理系统正常运行等。

5、循环水系统清洗：每年不得少于一次循环水管的清洗，确保循环管内的水清洁。

（四）维保时效要求：

接到故障报修通知后1小时内到达现场，紧急故障半小时内到达现场。一般故障应在1 0小时内排除，最长不超过24小时。特殊故障应在招标方要求的时间内排除。

四、投标要求

- 公司营业执照复印件；

2、维保人员情况说明（持中级职业资格证书的至少3人，附复印件）；

3、详细完整的维修保养计划和方案；

4、响应招标文件提出的一切服务及安全承诺等。

5、在规定时间内提交密封完整的投标文件及投标保证金交款凭证。

6、投标总价不得高于20万圆整。

五、投标保证金

投标单位必须缴纳2000元投标保证金，以网银、汇款、转账等方式在投标截止日前交至指定账户。投标时必须提供质保金交款凭证原件或复印件，否则视废标处理。

附投标保证金交款账号：

南通产业技术研究院有限公司

纳税人识别号：91320600684115481W

地址：南通市崇川路58号

开户行及账号：工行中南世纪城支行 1111822419000091558

六、付款方式

中标方按时完成第一次维保后交甲方验收合格后即支付合同总价的50%给中标方，按时完成第二次维保后交甲方验收合格后即支付合同总价的45%给中标方，剩余5%作为质量保证金，待合同期满三个月后由甲方一次性支付给中标方。

七、违约责任

中标单位不能按期按质完成维修保养的或不认真履行合同约定的，除向招标方支付合同总价款的10%作为违约金外，招标方有权解除合同。因不可抗力、不可控的原因导致本协议不能照常履行的，可不承担任何责任。

八、投标截止日期

1、投标者可到招标方索取纸质招标文件，或在网上下载电子文档，两者具有同等法律效力；

3、投标文件应密封、加盖单位公章后于2018年7月27日下午17时前送达资产管理部（3号楼309室），逾期按废标处理。

九、评标办法

评标由南通产业技术研究院采购小组进行综合评标。

投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供系资格证明文件的；

（2）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（3）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（4）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（5）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（6）不同投标人投标文件相互混装的；

（7）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（8）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）超过投标截止日期的。

十、中标

1、未中标者恕不电话通知，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用；

2、投标人中标后不允许投标人将本项目进行分包和转包；

十一、与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通产业技术研究院资产管理部

联系地址：江苏省南通市崇川路58号3号楼309室。

联系电话：81186992

南通产业技术研究院资产管理部

2018年 7月 20日